项目申报书

海上风电系统远程监测与风险评估技术

面向深远海风电安全运行的智能监测、故障诊断与风险决策平台

申报方向：F0102 信息系统与系统安全

| 申报单位 | [填写申报单位名称] |
| --- | --- |
| 项目负责人 | [填写姓名、职称、联系方式] |
| 联合单位 | [如有，填写合作高校、企业或海上风电场单位] |
| 项目周期 | 24个月（建议：2026年7月—2028年6月） |
| 申请经费 | 150万元以内 |
| 文档版本 | 结构优化稿 |
| 形成日期 | 2026年6月17日 |

说明：本文为申报书结构优化稿，单位名称、团队成员、合作风场、已有设备与真实数据样本等信息需由申报团队进一步补充确认。

一、项目基本信息

| 项目名称 | 海上风电系统远程监测与风险评估技术 |
| --- | --- |
| 申报方向 | F0102 信息系统与系统安全 |
| 项目类别 | 科技计划/应用研发与示范类项目 |
| 研究对象 | 海上风电机组、场站通信网络、海洋环境与运行维护业务 |
| 核心定位 | 面向海上风电场远程监测、隐性缺陷识别、极端天气风险预警和运维决策需求，构建“风险感知—故障诊断—预警决策—闭环管理”一体化技术体系。 |
| 预期成果 | 形成远程监测与风险评估总体方案、多模态融合诊断模型、分级预警与运维决策原型系统、示范验证报告及知识产权成果。 |

项目摘要

本项目面向海上风电场在台风、雷暴、大浪强流等复杂海洋环境下的安全运行需求，拟构建海洋环境自适应监测网络和多源数据融合分析体系，实现关键运行数据稳定回传、风-浪-流环境要素立体感知、隐性缺陷预测定位和分级预警决策联动，形成从风险感知、状态诊断到运维调度的闭环管理能力。

项目以海上风电机组叶片、塔筒、传动链、发电系统、场站通信与海洋环境为主要对象，综合利用结构应变、振动加速度、温度补偿、振动频谱、声学特征、转速、扭矩、SCADA、风-浪-流和气象海况等多源信息，构建具有工程可解释性的多模态融合诊断模型和动态风险评估方法。

二、立项依据

国家发展改革委、国家能源局等九部门印发的《“十四五”可再生能源发展规划》明确提出，在东部沿海地区积极推进海上风电集群化开发，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾等海上风电基地，并推动深远海海上风电技术创新和示范应用。规划同时强调推进深远海海上风电勘察、施工、输电、运维新技术研究和应用，推动海上风电运维数字化、智能化发展。

上述政策导向表明，海上风电已从单体项目建设阶段进入基地化、规模化、深远海化和智慧化发展阶段。与之相适应，风电场运行管理不能停留在事后维修和人工巡检层面，需要形成面向设备状态、海洋环境、通信链路和应急资源的综合感知与风险决策能力。本项目围绕“远程监测、故障诊断、风险评估、分级预警和运维决策”开展技术攻关，与可再生能源高质量发展、能源安全保障和智慧化运维方向高度契合。

海上风电场具有离岸距离远、设备分布广、出海窗口受限、检修成本高和极端天气影响强等典型特征。随着机组大型化和风电场集群化推进，单台机组停机损失、关键部件更换成本和场站级风险联动效应持续放大。面向海上风电运维中心、场站集控平台和能源企业安全生产管理，本项目需要解决的不仅是单一设备故障识别问题，更是“海上资产可观测、运行风险可解释、应急处置可执行”的系统问题。

从国际研究和工程实践看，风电运维正由状态监测向智能诊断、预测性维护和数字孪生方向发展。相关研究普遍认为，数据质量不足、模型黑盒化、实时决策落地困难和复杂工况适应性弱，是风电智能运维进一步应用的关键瓶颈。海上风电场场景下，这些问题叠加通信不稳定、环境载荷强和维修资源稀缺，使得多源融合、可解释诊断和风险决策技术更加迫切。

当前海上风电远程监测和智能运维仍存在四类突出问题：一是台风、雷暴、强浪和高盐雾环境下监测链路和数据质量易发生波动，影响场站级风险研判的及时性；二是振动、声学、SCADA、气象海况和结构传感等数据分散在不同系统中，缺少面向故障机理和运行工况的一体化融合分析框架；三是海上风机转速与载荷波动显著，弱冲击、非平稳频谱和多源证据不一致容易导致早期隐性缺陷误报漏报；四是设备风险、环境风险和运维资源尚未形成统一决策链，告警信息难以直接转化为巡检、限功率、停机保护和灾后复检策略。

本项目拟以海上风电场安全运行和智能运维需求为牵引，建立覆盖监测、诊断、评估和决策的技术体系。一方面，可提升恶劣海况下关键运行数据的可获得性和可用性；另一方面，可将设备状态、环境风险和运维可达性纳入统一评估框架，支撑场站在极端天气前、中、后的主动防控。项目实施有助于降低非计划停机和重大部件故障风险，提高海上风电系统安全韧性和运维效率，对推动海上风电规模化开发和智慧化运维具有现实意义。

三、项目总体目标与考核指标

3.1 总体目标

项目围绕海上风电系统远程监测与风险评估需求，构建海洋环境自适应监测网络和多源数据融合分析体系，实现台风、雷暴等恶劣天气下风机运行数据稳定回传与全域风-浪-流环境要素立体感知；研发多模态融合故障诊断模型，实现振动频谱、声学特征、结构应变、运行工况等数据协同分析，预测海上风电设备隐性缺陷并开展故障定位；建立分级预警与运维资源动态优化方法，形成从风险感知到应急决策的闭环管理能力。

总体思路是以“海洋环境自适应监测网络”为底座，以“多源数据融合与多模态故障诊断”为核心，以“分级预警和运维资源调度”为出口，形成风险感知、状态识别、预警生成、策略调整和应急执行的闭环。

3.2 考核指标（建议稿）

| 类别 | 考核指标 | 建议目标值 |
| --- | --- | --- |
| 监测与数据 | 形成海上风电远程监测与多源数据融合方案，支撑恶劣天气下运行数据回传和风-浪-流环境感知。 | 形成方案/模块 |
| 诊断与评估 | 形成多模态融合故障诊断和环境设备耦合风险评估方法，支持隐性缺陷识别、故障定位和风险分级。 | 形成模型/方法 |
| 预警与决策 | 形成分级预警与运维辅助决策能力，支撑告警解释、风险排序和运维资源调度建议。 | 形成原型功能 |
| 系统与验证 | 完成原型系统或核心模块集成，并开展典型海况或设备异常场景验证。 | 形成验证报告 |
| 成果产出 | 形成软件著作权、专利、论文、技术报告或应用方案等成果。 | 2-4项 |

四、主要研究内容

4.1 海洋环境自适应监测网络与稳定回传技术

面向海上风电场机组分布广、通信链路长、环境扰动强的特点，研究自组网技术及多源数据融合方法，构建海洋环境自适应监测网络。通过边缘采集、链路质量评估、数据缓存补传、异常数据标识和多源时间同步等机制，实现台风、雷暴等恶劣天气下风机运行数据稳定回传，并支撑全域风-浪-流环境要素立体感知。

构建“机组端—机舱边缘节点—升压站—运维中心”的自组网与分层监测架构，支撑多类型传感器和运行系统数据统一接入。

研究面向台风、雷暴、强浪等场景的链路质量感知、数据缓存补传、断点续传和可信标记方法，提升风机运行数据稳定回传能力。

形成覆盖风、浪、流、温湿度、盐雾、雷电等环境要素与机组运行状态的统一数据组织方式，实现海洋环境要素全域立体感知。

4.1.1 传感器配置与数据采集链路

结合团队前期在海上风机光纤传感监测、结构健康监测和传动链状态诊断方面开展的类似研究工作，本项目感知层拟采用光纤传感为核心、传动链振动工况监测和海洋环境感知为补充的多源传感体系。光纤传感器具有无源、抗电磁干扰、适应雷电和高湿盐雾环境等优势，适合部署于叶片、塔筒等海上风机关键结构部位。

| 监测对象 | 拟采用传感器/设备 | 采集数据 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叶片结构 | FBG光纤加速度传感器；FBG应变/载荷传感器；叶片侧光纤光栅解调仪 | 叶片振动加速度、根部应变、载荷变化、模态响应 | 识别叶片结构损伤、异常振动、载荷突变和疲劳风险。 |
| 塔筒全域 | BOTDA分布式光纤传感系统；传感光缆；BOTDA解调主机 | 塔筒全高度应变分布、温度分布、局部应变集中趋势 | 实现塔筒结构健康全域巡查，发现法兰、基础段和塔节连接处潜在风险。 |
| 塔筒关键测点 | 点式FBG应变传感器；FBG温度补偿传感器；塔筒光纤光栅解调仪 | 关键截面应变、温度补偿数据、局部载荷响应 | 补足分布式监测精度，支撑关键承载区高精度预警。 |
| 传动链与机舱 | 振动加速度传感器、转速/扭矩信号、温度信号、声学或噪声传感器、SCADA接口 | 轴承/齿轮箱振动、转速、扭矩、温度、声学异常、运行工况 | 支撑主轴承、齿轮箱、发电机等设备隐性缺陷识别与故障定位。 |
| 海洋环境 | 风速风向、浪高、流速、温湿度、盐雾、雷电或气象海况数据接口 | 风、浪、流、雷暴、盐雾、能见度和海况等级 | 支撑环境风险评估、台风雷暴场景预警和运维窗口判断。 |
| 边缘与回传 | 轮毂/机舱解调单元、工业交换机、边缘网关、主控系统接口 | 传感器解调数据、设备状态数据、告警数据和链路状态 | 实现多源数据汇聚、缓存补传、断点续传和远程运维中心接入。 |

数据链路上，叶片侧传感器通过专用铠装光缆连接至轮毂内光纤光栅解调仪，解调后经有线或无线方式接入机舱网络；塔筒点式FBG传感器和BOTDA分布式传感光缆接入机舱内解调主机，经中央机舱交换机上传至主控系统和边缘网关；环境与SCADA数据通过标准接口汇入统一数据平台，为后续诊断模型和风险评估提供同步数据源。

4.2 多模态融合故障诊断模型研发（重点）

面向海上风电设备隐性缺陷预测与故障定位需求，项目构建“工况识别—特征提取—证据融合—故障判别—可解释输出”的诊断链条。模型以振动频谱、包络谱、阶次谱、声学特征、结构应变、转速、扭矩、SCADA运行参数和海洋环境载荷为核心输入，实现对主轴承、齿轮箱、发电机轴承、叶片和塔筒等关键对象异常状态的综合研判。

算法总体上采用“机理约束+数据驱动+专家规则”的混合诊断路线。对于主轴承、齿轮箱和发电机轴承等旋转部件，优先利用转速、齿轮齿数、轴承几何参数和传动比计算故障特征频率，建立参考频率库；对于叶片、塔筒等结构部件，则结合光纤应变、加速度响应、温度补偿和载荷变化建立结构健康基线。模型训练和推理过程中，不直接把多源数据简单拼接，而是先建立工况、部件、测点和故障机理之间的对应关系，再开展特征提取、证据融合和风险分级。

海上风机运行状态受风速、浪流、湍流、偏航、变桨、启停机和限功率策略影响明显，同一部件在不同工况下的振动幅值和频谱结构差异较大。因此，诊断模型首先建立面向工况的样本整理方法，对传感器数据、SCADA数据、光纤解调数据和环境数据进行统一时间戳管理、采样率匹配、缺失值标记、异常点剔除和质量分级。对高速振动和声学信号，保留原始波形及分段统计结果；对SCADA、风-浪-流和光纤应变等低频数据，采用滑动窗口和事件窗口方式与高频特征对齐。

工况识别方面，拟根据转速、功率、风速、桨距角、偏航状态、发电机温度、机舱加速度和环境载荷等变量，将样本划分为并网稳定运行、变速变载、启停机、限功率、强风浪扰动和异常过渡等状态。后续频谱阈值、模型基线和告警规则均按工况自适应调整，避免把风浪扰动、启停冲击或控制策略变化误判为设备故障。对于缺少完整标注的数据，采用无监督聚类和专家规则相结合的方式形成工况标签，再由现场记录和检修记录进行校核。

振动特征方面，项目拟从时域、频域和时频域三个层次提取诊断信息。时域特征包括均方根值、峰值、峭度、偏度、峰值因子、脉冲因子和裕度因子，用于识别冲击类异常和能量突变；频域特征包括主频、倍频、边频带、能量分布、谱峭度和特征频率幅值，用于识别轴承外圈、内圈、滚动体、保持架和齿轮啮合异常；时频特征可采用短时傅里叶、小波包或经验模态分解等方法刻画非平稳冲击，提升弱故障早期识别能力。

声学特征方面，针对海上风机机舱环境噪声强、背景声源复杂的问题，拟采用带通滤波、谱减法、包络解调和梅尔频率倒谱系数等方法提取异常声纹特征，并与振动冲击和转速工况进行同步比对。声学数据不单独作为最终判据，而是作为振动和SCADA异常的辅助证据，用于增强齿轮啮合异常、轴承早期剥落、润滑不足和局部摩擦等故障场景的识别可信度。

结构特征方面，叶片FBG加速度和应变载荷数据可用于提取模态频率变化、振型响应、根部载荷波动和疲劳累积趋势；塔筒BOTDA分布式光纤数据可用于提取沿高度方向的应变分布、温度分布和局部应变集中区域；点式FBG应变与温度补偿数据可用于校正关键截面的结构响应。通过将结构特征与风速、浪高、机组功率和偏航状态联合分析，可区分环境载荷引起的正常响应与结构损伤引起的异常响应。

多模态融合拟分为特征层、证据层和决策层三个层次。特征层融合主要解决不同数据源尺度、采样率和物理含义不一致的问题，将振动冲击、声学声纹、应变趋势、温度补偿、SCADA工况和环境载荷统一映射到部件-测点-时间窗口的特征向量中。对于高频振动和声学数据，保留与故障频率相关的局部特征；对于低频工况和环境数据，重点保留趋势、均值、波动率和极值信息。

证据层融合主要解决单一数据源误报漏报的问题。项目拟构建证据权重机制：当振动特征频率、声学异常、温升趋势和SCADA异常在同一部件、同一时间窗口内相互印证时，提高故障置信度；当异常只出现在单一通道且与风浪扰动、启停机或传感器质量下降高度相关时，降低告警等级或进入待复核状态。证据融合可采用贝叶斯更新、D-S证据理论、加权规则评分或可解释集成学习等方式实现，并保留每条证据对最终结论的贡献。

决策层融合面向现场应用输出结果。模型不追求单一算法形式，而是建立“规则模型+机器学习模型+趋势预测模型”的组合框架：规则模型负责识别明确的频率匹配和阈值越限；机器学习模型负责识别多变量耦合异常和复杂模式；趋势预测模型负责评估异常发展速度和剩余风险窗口。三类模型结果通过置信度、严重度和可解释性进行统一评分，最终输出故障部件、故障类型、风险等级、证据链和处置建议。

隐性缺陷预测重点关注尚未触发传统告警但已出现趋势性劣化的场景。项目拟建立基于健康基线的偏离度模型，对同一机组历史稳定工况、同场站相似机组和同类部件参考样本进行对比，形成部件健康指数。健康指数综合考虑频谱特征偏移、冲击能量增长、温度异常、应变集中、载荷波动和告警历史，当指标持续偏离基线且多源证据一致时，识别为早期隐性缺陷。

故障定位方面，旋转部件通过参考频率匹配和传动链拓扑定位到主轴承、齿轮箱级次、发电机轴承等对象；结构部件通过测点空间位置、应变分布梯度和模态响应变化定位到叶片根部、塔筒法兰、塔节连接处或局部高应变区域。对于难以直接定位的复合异常，系统输出候选部件排序及支撑证据，给出需要人工复核的测点、频段和时间窗口，避免以过度确定的结论误导运维决策。

可解释输出是本项目区别于一般黑盒诊断模型的重要要求。每次诊断结论均应附带异常发生时间、关联工况、主要异常特征、参考频率匹配结果、声学或结构证据、环境背景、模型置信度和建议处置措施。对于高等级风险，系统应能回溯原始波形、频谱图、包络谱、趋势曲线和相关测点数据，支撑运维人员复核和专家会商。

模型验证采用离线样本验证、半实物仿真验证和现场试运行验证相结合的方式开展。离线阶段重点评价异常识别准确率、误报率、漏报率、提前预警时间和证据链完整性；半实物阶段通过模拟转速波动、载荷变化、通信丢包和环境扰动检验模型鲁棒性；现场阶段重点考察告警是否能够转化为巡检、复核、限功率、停机保护或灾后复检建议。通过“算法指标+运维效果”双重评价，保证模型不仅能识别异常，而且能服务于海上风电场实际运维。

4.3 环境与设备耦合风险评估技术

研究台风、雷暴、大浪、强流、高盐雾等海洋环境风险与设备健康状态之间的耦合关系，建立面向海上风电机组和场站的动态风险评估模型。模型综合考虑实时环境、短临预报、设备健康指数、故障发展趋势和运维可达性，输出单机、场站和区域层面的风险等级与优先级排序，为多级告警信号生成提供依据。

风险评估方法拟采用“设备健康指数+环境风险指数+运维可达性指数”的组合模型。设备健康指数来自多模态诊断模型，反映关键部件当前状态和劣化趋势；环境风险指数来自风速、阵风、浪高、流速、雷暴概率、能见度和气象海况预报，反映外部扰动强度；运维可达性指数综合船舶窗口、人员到场、备件准备、通信链路和停机损失等因素，反映风险处置的可执行程度。三类指数通过权重规则、风险矩阵或分层评分模型融合，形成可随时间更新的动态风险值。

在极端天气场景下，风险并非单纯由设备异常决定，而是由设备亚健康状态与外部环境共同放大。例如，叶片载荷波动叠加强风切变、塔筒局部应变集中叠加强浪、传动链温升叠加限功率运行、通信链路质量下降叠加关键告警，均可能使原本中等等级的设备异常上升为需要提前处置的高风险事件。因此，项目将构建典型耦合场景库，将单点告警转化为场站级风险排序，为灾前排查、灾中保护和灾后复检提供依据。

建立设备健康指数，融合关键部件状态、运行工况、历史告警和检修记录。

建立环境风险指数，融合风速、阵风、浪高、流速、雷暴概率、能见度和海况等级。

构建耦合风险矩阵，识别设备亚健康叠加强天气、通信不稳定叠加关键告警等高优先级场景。

4.4 分级预警与运维资源动态调度技术

开发分级预警体系和运维辅助决策方法，依据实时环境与设备数据生成多级告警信号，并联动备件、船机、人力、出海窗口和应急预案等运维资源，动态优化运维资源调度方案。系统可根据风险等级形成巡检优先级、限功率运行、停机保护、灾前排查和灾后复检等建议，提升海上风电场抗灾策略调整与应急预案执行效率，形成从风险感知到决策的闭环管理。

预警等级拟按照“提示、关注、警戒、严重”四级设置。提示级用于记录轻微偏离和数据质量异常，主要触发持续跟踪；关注级用于提示部件健康指数下降或环境风险升高，建议安排远程复核；警戒级用于多源证据一致、故障趋势明显或恶劣天气临近的场景，建议安排检修窗口、备件准备和运行策略调整；严重级用于关键部件高风险、环境风险强烈或运维窗口即将关闭的场景，建议启动应急预案、限功率运行、停机保护或灾后专项复检。

运维资源动态调度方面，项目拟将风险排序与资源约束结合起来，建立面向海上风电场的处置优先级模型。模型输入包括机组风险等级、故障发展速度、停机损失、备件库存、人员能力、船舶可用性、出海窗口和天气预报，输出巡检顺序、远程复核任务、现场检修建议、备件准备清单和应急处置策略。对于多个机组同时告警的场景，系统不只按照告警时间排序，而是综合风险后果和处置可达性给出优先级，提升有限运维资源的使用效率。

闭环管理方面，系统将记录告警生成、人工确认、处置执行、结果反馈和模型修正的全过程。运维人员完成复核或检修后，可将处置结论、故障原因、备件更换情况和复测数据回写到知识库，用于修正阈值、优化模型权重和更新故障样本。通过这一闭环机制，项目成果能够从一次性算法模型逐步沉淀为可持续迭代的海上风电风险评估与运维决策能力。

五、技术路线与实施方案

项目采用“自适应监测网络—多源数据融合—多模态诊断定位—分级预警决策—运维闭环验证”的总体技术路线。首先围绕台风、雷暴等恶劣天气下风机运行数据稳定回传和全域风-浪-流立体感知，构建海洋环境自适应监测网络；其次融合结构传感、振动频谱、声学特征、SCADA和海洋环境数据，研发多模态融合故障诊断模型；最后建立分级预警与运维资源动态优化方法，在典型海况扰动、设备异常和应急处置场景中完成验证。

| 层级 | 建设重点 | 形成能力 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 部署叶片FBG加速度/应变载荷传感、塔筒BOTDA分布式光纤传感、点式FBG应变与温度补偿传感，并接入传动链振动、转速扭矩、SCADA、声学特征和风-浪-流海洋环境数据 | 结构-设备-环境一体化感知能力 |
| 网络层 | 通过自组网、轮毂/机舱解调单元、铠装光缆、工业交换机、边缘网关和主控系统接口，构建数据汇聚、缓存补传、断点续传和链路状态评估机制 | 台风雷暴场景稳定回传能力 |
| 融合层 | 开展多源数据清洗、时间同步、质量标记和特征对齐，建立风机运行数据与风-浪-流环境要素的融合表达 | 多源数据融合与立体感知能力 |
| 诊断层 | 融合振动频谱、声学特征、结构应变、工况参数、机理规则和数据驱动模型，开展隐性缺陷预测与故障定位 | 多模态诊断定位能力 |
| 决策层 | 融合设备健康、环境扰动、运维可达性和故障趋势，生成多级告警、风险排序和运维资源动态调度建议 | 分级预警与闭环决策能力 |

实施过程中，首先完成设备对象、测点对象、数据对象和故障对象的统一建模。设备对象包括机组、叶片、塔筒、主轴承、齿轮箱、发电机、变流器和升压站等；测点对象包括FBG应变、FBG加速度、BOTDA分布式光纤、振动通道、声学通道、温度通道和SCADA变量；故障对象包括轴承剥落、齿轮啮合异常、润滑不足、叶片载荷异常、塔筒局部应变集中、通信链路异常和环境风险事件等。通过统一对象模型，解决后续算法无法准确关联部件、测点、工况和证据的问题。

其次建设多源数据治理流程。数据进入平台后，按照“采集校验—时间同步—质量标记—特征计算—样本入库”的流程处理。对于高频振动和声学数据，重点保留原始波形索引、频谱结果、包络谱结果和事件片段；对于SCADA和环境数据，重点形成与诊断窗口对应的工况背景；对于光纤结构数据，重点形成空间位置、温度补偿、应变趋势和异常区段。该流程既服务模型训练，也服务报告追溯和专家复核。

再次开展模型训练和规则固化。项目初期可采用专家规则和参考频率匹配形成基础诊断能力，在真实样本不足时保证系统可用；随着运行数据、故障样本和检修反馈积累，逐步引入异常检测、分类识别、趋势预测和证据融合模型，提高对早期隐性缺陷和复合异常的识别能力。对于每次模型更新，需保留版本、训练样本、适用部件、适用工况和验证结果，避免模型迭代后结论不可追溯。

最后进行场景化验证。验证场景包括稳定运行状态下的健康基线建立、强风浪环境下的数据稳定回传、传动链弱故障特征识别、叶片和塔筒结构响应异常识别、台风雷暴临近时的风险升级、多个机组同时告警时的资源调度等。通过这些场景验证，证明系统能够从数据接入走到诊断结论、从风险判断走到运维建议，而不是停留在单一算法指标层面。

六、关键技术与创新点

面向海上风电复杂环境的可信感知体系。针对海上通信链路波动和环境扰动强的问题，构建数据质量评估、边缘缓存和稳定回传机制，为远程诊断提供可信数据基础。

多模态融合的设备状态认知方法。将振动、声学、运行工况、SCADA和海洋环境数据纳入统一诊断框架，提升早期隐性缺陷和复合异常识别能力。

机理规则与数据驱动结合的可解释诊断框架。把设备故障机理、专家经验和模型推理结果融合，形成可追溯、可复核的诊断证据链。

环境风险与设备健康耦合的动态评估方法。把海洋气象、设备健康、故障趋势和运维可达性统一建模，支持从单机状态判断到场站级风险排序。

面向运维执行的预警决策闭环。将风险评估结果转化为巡检、限功率、停机保护、灾前排查和灾后复检建议，提升预警信息的执行价值。

七、实施进度安排

| 时间 | 研究任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 第1-3个月 | 需求调研、数据规范设计、典型故障模式梳理、项目实施方案细化 | 需求说明书、数据字典、故障模式清单 |
| 第4-8个月 | 自适应监测网络与数据回传机制设计，完成多源数据接入与质量评估模块 | 数据接入模块、链路容错方案 |
| 第9-14个月 | 研发振动/声学/工况多模态融合故障诊断模型，完成典型部件故障特征库 | 诊断模型、特征库、阶段测试报告 |
| 第15-18个月 | 研发环境设备耦合风险评估模型和分级预警规则 | 风险评估模型、预警规则库 |
| 第19-22个月 | 集成原型系统，开展典型机组数据或仿真场景验证 | 原型系统、验证数据集、示范报告 |
| 第23-24个月 | 成果凝练、知识产权申请、结题材料编制和推广方案形成 | 结题报告、软著/专利、论文/技术报告 |

八、预期成果与应用效益

8.1 预期成果

形成海上风电系统远程监测与风险评估总体技术方案1套。

形成面向海上风电运行状态、关键部件和海洋环境的多源数据治理方法。

形成多模态融合故障诊断模型1套，覆盖关键部件隐性缺陷识别和可解释证据输出。

形成环境与设备耦合风险评估方法和分级预警规则库。

形成原型系统或核心软件模块1套，具备风险排序、告警解释、运维建议和报告输出能力。

形成示范验证报告1份，申请软件著作权/专利1-2项，发表论文或形成技术报告1-2篇。

8.2 应用效益

项目成果可服务于海上风电场运维中心、风机整机厂、运维服务商和能源企业数字化平台建设。通过提升设备状态识别、灾害风险研判和运维资源调度能力，可减少非计划停机，降低海上出海检修和重大部件故障损失，提高极端天气前后的主动防控水平。

从行业推广角度看，项目成果可作为海上风电智慧运维平台的核心能力模块，支撑风电场由传统定期检修向状态检修、预测性维护和场站级风险管理转型。对于深远海风电规模化开发，本项目可为集中运维、远程集控和安全生产提供可复制的技术路径。

九、项目基础与可行性分析

本项目具备较好的前期技术积累和工程化转化基础。申报团队已围绕海上风机光纤传感监测、结构健康监测、风机传动链状态诊断、振动数据解析、频谱特征提取、诊断规则沉淀和报告生成等方向开展过类似研究工作，初步形成了面向风机关键结构与关键部件异常识别的传感、算法、知识和软件基础。与一般从零开始的算法研究不同，本项目已有基础能够支撑从前端感知、数据接入、特征分析、规则解释到报告输出的完整研发链条，为进一步扩展到海上风电多源融合诊断和风险评估奠定基础。

项目选题直接面向海上风电规模化、集群化和深远海化发展过程中最突出的安全运行与智能运维需求。海上风电场运行环境复杂、出海维护受限、设备故障影响大，天然需要远程监测、状态诊断和风险决策能力。本项目所研究的通信稳定回传、多模态故障诊断、环境设备耦合评估和分级预警，均对应明确的工程场景和运维痛点，具有较强应用牵引。

前期类似研究工作已围绕风机关键结构健康监测和关键部件诊断建立了基础传感与数据处理能力。一方面，团队已在叶片FBG光纤加速度传感器、叶片FBG应变载荷传感器、光纤光栅解调仪、塔筒BOTDA分布式光纤监测系统、塔筒点式FBG应变与温度补偿传感器等方向形成技术积累，并设计过叶片侧、塔筒点式和塔筒分布式等多类数据传输链路；另一方面，已有软件基础具备振动数据解析、频域分析、包络分析、转速工况识别、参考频率匹配、诊断规则管理和结构化报告生成等能力。上述基础可为本项目缩短研发周期、降低工程实现风险提供支撑。

项目已初步整理风机轴承参数、典型通道映射、关键部件参考频率、诊断阈值、光纤传感监测对象和报告证据结构等知识材料，可进一步扩展为面向海上风电的设备知识库、传感器配置库和诊断规则库。后续通过接入真实或脱敏的运行数据、结构传感数据、历史告警数据、检修记录和气象海况数据，可形成“设备机理知识+结构感知证据+运行数据证据+专家规则经验”的融合基础，提高模型训练和现场应用的可靠性。

前期软件架构已具备任务管理、数据资产、参数知识、诊断报告和系统配置等业务化设计思路，便于将单点算法能力集成为面向运维人员的原型系统。项目后续可在既有软件基础上扩展多源数据接入、模型推理、风险排序、预警输出和运维建议模块，形成可演示、可验证、可迭代的应用平台。

项目实施路径清晰，研发任务可分解为数据治理、诊断模型、风险评估、预警决策和系统集成五个相对独立又相互衔接的工作包，便于阶段验收和风险控制。项目成果可面向风电场运维中心、能源企业数字化平台、整机厂售后服务和第三方运维服务场景推广，具备较好的工程转化空间。后续申报需进一步补充合作风场、真实数据样本、团队代表性成果和示范应用证明，以增强评审可信度。

十、风险分析与应对措施

| 风险点 | 可能影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 真实海上数据获取不足 | 模型训练与验证样本有限 | 采用企业合作数据、历史运维数据、公开数据和仿真数据结合，建立小样本迁移和专家规则补强机制。 |
| 极端天气样本稀缺 | 灾害风险评估泛化不足 | 引入历史气象海况记录、台风路径数据和场景化仿真，构建典型风险场景库。 |
| 多源数据时间不同步 | 影响融合诊断准确性 | 建立统一时间戳、插值对齐、质量标记和异常数据剔除机制。 |
| 模型黑盒化 | 评审和现场运维人员难以信任 | 输出频谱峰值、参考频率匹配、规则依据、环境背景和置信度，增强可解释性。 |
| 系统集成周期紧 | 影响示范验收 | 采用模块化开发，优先保证数据接入、诊断模型、预警输出三个核心闭环。 |

十一、经费预算建议

项目申请经费按不超过150万元测算，预算应结合具体申报通知、预算编制口径和单位财务制度进一步调整。以下为本稿建议。

| 科目 | 金额（万元） | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 设备费/测试设备租赁 | 35 | 边缘计算节点、传感器接口、通信测试设备、数据采集与存储设备等。 |
| 材料与数据服务费 | 18 | 数据存储介质、传感器辅材、海况/气象数据服务、测试样本整理等。 |
| 测试化验加工费 | 22 | 振动/声学采集测试、半实物仿真、模型验证和第三方测试等。 |
| 软件与云资源费 | 20 | 算法训练算力、数据管理、模型部署、原型系统运行环境等。 |
| 劳务费 | 25 | 研究助理、数据标注、测试辅助和系统联调人员劳务。 |
| 差旅/会议/调研费 | 12 | 合作单位调研、风场现场沟通、项目评审和技术交流。 |
| 出版/文献/知识产权费 | 8 | 论文版面、专利/软著申请、文献资料和标准查新。 |
| 专家咨询及其他 | 10 | 领域专家咨询、方案论证、结题验收材料等。 |
| 合计 | 150 | 控制在150万元以内。 |

十二、需进一步补充的材料

申报单位和负责人正式信息，包括团队成员分工、职称、学历、代表性成果。

拟合作海上风电场或企业证明材料，包括数据来源、示范场景和应用需求说明。

已有软件系统截图、功能清单、测试报告或演示材料。

真实或脱敏的风机振动、声学、SCADA、气象海况样例数据说明。

与申报指南对应的格式要求、字数限制、附件清单和预算科目限制。

参考依据

项目指南摘录：海上风电系统远程监测与风险评估技术，F0102 信息系统与系统安全，资助金额不超过150万元。

国家发展改革委、国家能源局等：《“十四五”可再生能源发展规划》，提出积极推进海上风电基地建设、推动深远海海上风电技术创新和示范应用、推动海上风电运维数字化智能化发展。

Lei Kou 等：Review on Monitoring, Operation and Maintenance of Smart Offshore Wind Farms，指出海上风电运维正向数字化、智能化方向发展，监测、运维和智慧风场建设对降低运维成本、提高发电效率和系统稳定性具有重要意义。

Joyjit Chatterjee、Nina Dethlefs：Scientometric Review of Artificial Intelligence for Operations & Maintenance of Wind Turbines，指出风电智能运维面临数据质量、模型透明性和实时决策落地等关键挑战。

Florian Stadtman 等：Digital Twins in Wind Energy: Emerging Technologies and Industry-Informed Future Directions，梳理了风能数字孪生从描述、诊断、预测到自主决策的能力演进，为本项目平台化和决策化方向提供参考。

团队前期类似研究工作资料：已涉及叶片FBG光纤加速度/应变载荷传感器、塔筒BOTDA分布式光纤传感、点式FBG应变与温度补偿传感器、光纤光栅解调仪及分层数据传输链路等相关技术积累。

团队既有技术资料：风机轴承诊断参数、典型通道映射、分析需求、诊断规则架构和系统信息架构等。